СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПОЧНОГО МАЗУТА

Литвак А.В., Фурсов В.К.

Комсомольский-на-Амуре государственный технический ун-т, office@knastu.ru

Состав, структура и свойства топочных мазутов зависят от качества исходной нефти, технологии ее переработки, условий хранения и транспортирования, подготовки топлива к сжиганию, и не является постоянными. Разнообразные соединения, входящие в состав мазута, формируют его структуру как многофазную дисперсную систему, состоящую из структурных высокомолекулярных комплексов (углеводородные полициклические и асфальто-смолистые соединения, карбены, карбоиды, металлоорганические и различные механические включения).

С углублением переработки нефти, с целью получения большего  количества светлых продуктов, ухудшается качество топочного мазута: повышается его вязкость и температура вспышки, увеличивается содержание смолисто-асфальтеновых веществ, металлов, примесей. Использование вязких и тяжелых мазутов сопряжено со значительными сложностями как при хранении, так и при распылении для сжигания. Неоднородная структура топочного мазута является одной из главных причин целого ряда эксплуатационных проблем при сжигании топлива в котельных: пульсации факела в топке, срыва горения, неустойчивая работа топливных насосов, загрязнение мазутных фильтров и топливной арматуры, коксование форсунок, сажеобразование. Кроме того, происходит повышенный выброс вредных веществ с продуктами сгорания: оксидов азота, диоксида серы, продуктов химнедожога, бенз(а)пирена, загрязнение окружающей среды сбросными водами, содержащими нефтепродукты.

В процессе длительного хранения мазута происходит его «старение», испаряются легкие фракции, что приводит к повышению вязкости и температуры вспышки. Сжигание такого мазута является вредным и даже невозможным. Кроме того, техническое состояние системы мазутоподготовки из-за изношенности оборудования и недостаточной технической вооруженности котельных не позволяет прогреть мазут до минимальной температуры 90 ⁰С, необходимой для сжигания. Это приводит к тому, что форсунки не обеспечивают необходимого распыления мазута. А это, в свою очередь, приводит к большому химическому и механическому недожогу топлива, а в конечном итоге к перерасходу мазута и увеличению вредных выбросов.

Проблемы энерго-ресурсосбережения и экологической безопасности при работе энергетических топливных установок в условиях роста цен на энергоносители определяют направления социального развития России в целом, а для регионов с ограниченными транспортными возможностями эти проблемы являются основой выживаемости.

Наиболее удачным решением этих проблем в мировой практике является использование в качестве котельного топлива водо-мазутных эмульсий (ВМЭ) – нового жидкого синтетического топлива, образованного путем тепломассоэнергообменной «сшивки» воды с жидкими энергоносителями. Для получения мелкодисперсной ВМЭ предлагается использовать диспергатор мазута, обеспечивающим гидромеханическую обработку топлива для качественного улучшения структуры и однородности мазута. Отличительной особенностью этого изобретения является простота конструктивного решения, так как отсутствуют движущиеся и трущиеся части, возможность изготовления узлов и деталей устройства на обычном универсальном оборудовании, а установка диспергатора сводится к несложным монтажным работам по его врезке в штатную линию топливоподготовки.

Диспергатор мазута (ДМ) изготавливается на агрегатной базе центробежных насосов с производительностью по мазуту от 2 до 60 т/ч. Принцип действия диспергатора, устанавливаемого в системе топливоподготовки или системе подачи топлива, основан на кавитационной переработке смеси мазута и воды с преобразованием их в гомогенную, мелкодисперсную (1-3 МКм), стойкую водо-мазутную эмульсию, сохраняющую свои свойства после замораживания (размораживания) и имеющую при сжигании на стандартном оборудовании более высокие энергетические показатели. Устройство работает следующим образом: при движении жидкости она разделяется на два потока, которые, имея вращательное движение в противоположные стороны, попадают в вихревую камеру, образуя вихревой слой. В непрерывном потоке в вихревой камере образуется множество каверн, при захлопывании которых генерируется мощное акустическое поле, волны которого входят в концентратор, где акустическое поле, ограниченное сравнительно небольшим объемом внутри параболической полости, усиливается и под его воздействием обеспечивается качественное диспергирование жидкости. При этом качественно улучшается структура и однородность мазута, его физико-механические свойства, что приводит к повышению эффективности его сжигания (особенно мазутов плохого качества), стабильной работе котлоагрегатов.

Кавитационный процесс в пассивном гидродинамическом диспергаторе реализован таким образом, что все ударно-волновые явления происходят непосредственно в потоке жидкости, не затрагивая материала корпуса и элементов реакционной камеры, чем обеспечивается долговечность конструкции диспергатора.

В процессе точечного ударно-волнового воздействия происходят структурные и молекулярные изменения в сложных молекулах, агломератах и глобулах, изначально присутствующих в перекачиваемой жидкости, а также разрушение органических и минеральных примесей.

Процессы тепло и массопереноса, сопровождающие кавитацию, а также струйные течения, возникающие далее в потоке жидкости, приводят к интенсивному перемешиванию и диспергированию многокомпонентных несмешиваемых жидкостей и твердых включений с образованием гомогенных и стойких к расслоению тонкодисперсных эмульсий и суспензий. Таким образом, после кавитационной обработке мазут, имеющий в исходном состоянии неоднородную «комковатую» структуру (что характерно для мазутов длительного хранения) и плохую способность к перекачиванию, фильтрации, тонкому распылению форсунками и надежному горению, преобразуется в однородную субстанцию, у которой указанные свойства соответствуют нормативным требованиям.

Гидродинамическая кавитационная обработка мазутов может быть осуществлена непосредственно на топливосжигающих объектах с использованием штатного оборудования систем циркуляции и нагнетания мазута к горелочным устройствам.

Место установки диспергатора ДМ в мазутном хозяйстве – на участке между расходной топливной емкостью и штатными мазутными насосами после фильтров грубой очистки (рис.1). Поэтому его производительность должна быть не меньше  производительности подающего мазутного насоса. Установка диспергатора перед

мазутными насосами значительно повышает надежность их работы, так как предотвращает крупных водяных включений в рабочие органы насосов. Кроме того,

Рис.1. Схема подготовки водо-мазутной эмульсии

установка диспергатора мазута позволяет утилизировать загрязненные мазутом воды путем дозированной добавки к топливу. В этом случае вода подмешивается к основному потоку мазута в предварительном смесителе, который устанавливается непосредственно перед ДМ. Количество дозируемой воды устанавливается при наладке системы и теплотехнических режимов таким образом, чтобы обеспечить оптимальную влажность сжигаемой водо-мазутной эмульсии (ВМЭ). Текущий контроль влажности ВМЭ ведется с помощью проточного анализатора влажности мазута с возможностью автоматического регулирования ее значения.

Переход на использование в топливосжигающих установках водо-мазутных эмульсий (взамен традиционных мазутов) дает следующие преимущества:

- существенно упрощается технология и снижаются энергозатраты на подготовку топлива к сжиганию, появляется возможность создания бессточных мазутных хозяйств, исключающих сбросы замасленных вод в окружающую среду;

- хранение ВМЭ в мазутных емкостях может осуществляться при значительно более низких температурах по сравнению с регламентом длительного хранения традиционных мазутов, что обеспечивает экономию тепловой энергии на поддержание температурных условий хранения топлива, сохранение его качественных характеристик, поддерживается его способность к воспламенению в топке и т.д.;

- продлеваются сроки длительного  хранения мазута в качестве резервного топлива до 10-15 лет;

- обеспечивается высокая полнота сгорания топлива на режимах со сверхмалыми избытками подачи воздуха;

- появляется возможность снижения температур подогрева мазута перед его подачей на сжигание с 100-120 ⁰С до 65-70 ⁰С;

- использование ВМЭ в топливных установках повышает экологическую безопасность котельных установок и надежность работы оборудования, экономит углеводородные топлива на 20-40%, снижает выброс оксидов азота на 20-30%, сажистых частиц и продуктов химнедожога в 2-3 раза, диоксида серы на 20-50%, уменьшает нагароотложение на поверхностях нагрева котлов, повышает КПД котельных установок на 0,5-2,5%.