РАЗРАБОТКА БИОФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Золотухина Ю.А., Химвинга М., Панов С. Ю.

Воронежский государственный университет инженерных технологий, kafedra-mahp@mail.ru

Лакокрасочные материалы составляют довольно широкий круг материалов, используемых в практике: эмали, растворители, грунтовки. Самую большую опасность для окружающей среды представляют растворители. Газовые выбросы производства растворителей представляют собой смесь разнообразного качественного и количественного состава в зависимости от марочного ассортимента и целевого назначения выпускаемого продукта. Получение растворителей общего назначения сопровождается выбросом в атмосферу винилацетата, метанола, ксилола, уайт-спирита, метилацетата, ацетальдегида и др.

Для очистки вентиляционных выбросов от органических соединений применяются следующие методы: адсорбционный, абсорбционный, высокотемпертурное дожигание, каталитическое окисление, метод конденсации. Адсорбционная очистка газа характеризуется высокими капитальными и эксплуатационными затратами, поэтому при концентрации твердых летучих компонентов (растворителей) в выбросах предприятия выше 1 – 2 г/м3, применение этого метода считается экономически нецелесообразным. Применение абсорбционного метода требует решения таких проблем, как размещение самого абсорбента, загрузка сорбентами с химическими добавками, а также проблемы удаления отработанных сорбентов из абсорбера, способных вызвать вторичное загрязнение окружающей среды. Высокотемпературное дожигание – распространенный способ, применение которого требует, чтобы состав очищаемых газов был относительно постоянен, а концентрация примесей превышала пределы воспламеняемости. Каталитическое окисление применяется в случаях, когда концентрации вредных веществ в газах достаточно низки. Существенным недостатком этого метода является возможность образования новых токсичных соединений. Метод конденсации требует значительных энергозатрат.

В настоящее время широкое распространение получили биохимические методы очистки воздуха. Микробиологическая очистка происходит в результате непрерывного окисления токсических веществ до углекислого газа и воды, сопровождающегося ростом и отмиранием клеток микроорганизмов. При нормальных условиях скорости роста и отмирания клеток примерно одинаковы и срок службы биокатализатора практически неограничен.

Микроорганизмы способны утилизировать самые разнообразные органические вещества, включая алифатические, ароматические, ненасыщенные, галогеносодержащие и прочие.

Возможна оптимизация сообщества микроорганизмов для наиболее эффективного удаления определенных компонентов.

Основными преимуществами биологического метода очистки по сравнению с традиционными являются возможность проведения процесса при обычной температуре (10 – 35о С) и атмосферном давлении, а также отсутствие необходимости замены или регенерации рабочего тела установки.

Разработанный на кафедре МАХП биофильтр отличается универсальностью, что делает возможным его применение для очистки вентиляционных выбросов самых различных производств, а также для детоксикации цианидов, фенолов и других органических соединений.

Установка предназначена для использования на крупных и средних производствах, малогабаритны, работают при комнатной температуре и не требуют больших затрат на изготовление и эксплуатацию.

Выбросы загрязненного воздуха через патрубок попадают в рабочую зону биофильтра и увлажняются посредством контакта с разбрызгиваемым в объеме рабочей зоны и стекающим по отбойному листу питательным раствором. Поток загрязненного воздуха проходит последовательно ярусы носителей биомассы, орошаемых питательным раствором из форсунок. В качестве загрузки – носителя биомассы используются отходы полипропиленовой мешкотары в виде спутанных объемных нитей. Загрузка характеризуется высокой удельной поверхностью, пористостью, низким гидравлическим сопротивлением. На поверхности носителя происходит биодеструкция органических соединений. Эффективность очистки составляет 70 – 85 %. (табл.1)

Из рабочей зоны очищенный воздух через каплеуловитель поступает в выходной патрубок, который присоединяется к воздуховоду выброса очищенного воздуха в атмосферу.

Питательный раствор, стекая по отбойному листу, попадает в емкость с питательным раствором. Из накопительного бака через сетчатый фильтр, предотвращающий попадание крупных конгломератов биомассы, питательный раствор электронасосным агрегатом подается в форсунки системы увлажнения.

При необходимости, загрязненный воздух подогревается насыщенным водяным паром или в электрокалориферах.

Таблица – 1.Эффективность очистки для различных органических соединений.

| Загрязнения | Степень очистки, не менее,% |
| --- | --- |
| Ацетон | 80 |
| Бутанол | 85 |
| Бутилацетат | 85 |
| Ксилол | 70 |
| Уайт-спирит | 80 |
| Этилбензол | 80 |