ТЕРМОСИФОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА

Фиотович Ю.А., Аллагузина Н.Б.

Уфимский государственный нефтяной технический университет

e-mail: mfugntu@mail.ru

Предприятия нефтепереработки и нефтехимии являются сложными энергоемкими химико-технологическими системами. В настоящее время происходит недостаточное использование вторичных энергоресурсов на технологических установках, что в свою очередь ведет к полной потери низкопотенциального тепла и снижению тепловой эффективности данных установок [1].

Зачастую товарный продукт выходит с установок с высокой температурой. Для дальнейшей транспортировки и передачи к потребителю его необходимо доохладить. В случае большого перепада температур входа и выхода продукта применяемая на сегодняшний день теплообменная аппаратура (кожухотрубчатые, пластинчатые теплообменники, аппараты воздушного охлаждения) основана на принципе конвективного теплообмена через разделяющую поверхность и является достаточно эффективной. При необходимости  снятия низкопотенциального тепла (когда градиент температур охлаждаемых сред составляет лишь несколько десятков и меньше), их применение является нецелесообразным, в связи с необходимостью значительного увеличения поверхности теплообмена и соответственно металлоемкости аппарата [2].

Таким образом, можно выделить наиболее важные задачи в этой области: необходимость разработки и внедрения нового высокоэффективного теплообменного оборудования, утилизация энергии выходящих с установок потоков, снижение металлоемкости и повышение надежности аппаратуры, а также ее ремонтопригодности [3].

Одним из перспективных теплообменных аппаратов, которые могут использоваться для утилизации низкопотенциального тепла, является теплообменник на базе закрытого двухфазного термосифона (ЗДТ). Конструктивно такой утилизатор выполнен из двух параллельных каналов для горячего и холодного теплоносителя (рисунок 1) [4]. Каналы разделены перегородкой, в которой плотно закреплены теплопередающие элементы в виде термосифонов. Внутри термосифоны частично заполнены промежуточным теплоносителем (чаще вода), с помощью которого теплота в испарительно-конденсационном цикле передается от горячего потока к холодному. Давление во внутренней полости термосифона подбирается таким образом, чтобы обеспечить необходимые температуры испарения и конденсации теплоносителя [5]. Снаружи и внутри трубы могут быть как гладкими, так и оребренными. Такой теплообменник обладает хорошими теплотехническими и прочностными свойствами, малым гидравлическим сопротивлением по обеим средам, надежен при эксплуатации, коэффициент теплопередачи на порядок выше, чем у более распространенных аппаратов, а также отсутствует необходимость применения компенсаторов температурного расширения.

Рисунок 1 – Схема термосифонного теплообменника–утилизатора

Для подтверждения целесообразности применения аппаратуры на базе ЗДТ в условиях нефтепереработки и нефтехимии был проведен сравнительный теплотехнический расчет двух теплообменников: термосифонного и кожухотрубчатого.

Одной из основных задач при анализе и оценке конструкций теплообменных аппаратов считается определение их теплотехнической характеристики, тепловой эффективности.

В качестве исходных данных задаются: греющий и нагреваемый поток, их физические и теплотехнические характеристики, температуры теплоносителей на входе и выходе из аппарата, их расходы, а также форма течения теплоносителей.

Расчет кожухотрубчатого теплообменника производился по типовой методике путем подбора наиболее оптимального аппарата с помощью проверочного и уточненного расчетов [6].

Расчеты теплообменника на базе ЗДТ проводились по методу, разработанному Безродным М.К. [7]. Рассмотрим его более подробно.

Для расчета такого теплообменника необходимо задаться дополнительными исходными данными: род и температура насыщения промежуточного теплоносителя, соотношение испарительной и конденсационной части термосифонных трубок и их диаметр. Выбор оптимального уровня температуры насыщения промежуточного теплоносителя  позволяет минимизировать величину поверхности нагрева теплообменника-утилизатора.

При расчете термосифона обычно принимаются следующие допущения [2]: 1) процесс парообразования происходит при поверхностном испарении конденсата; 2) температура пара одинакова во всех зонах трубы; 3) в зоне конденсации происходит процесс пленочной конденсации по Нуссельту; 4) влияние парового потока на движение конденсата по стенке термосифона отсутствует; 5) режим течения пленки конденсата ламинарный; 6) термосифон располагается вертикально.

Как и при расчетах кожухотрубчатых теплообменников вначале определяется количество тепла, отдаваемое горячим потоком, и среднелогарифмическая разность температур. Затем определяются коэффициенты теплоотдачи и необходимая поверхность теплообмена.

Коэффициенты теплоотдачи предлагается рассчитывать в следующей последовательности.

1. Коэффициент теплоотдачи от горячего потока к наружной поверхности термосифонных труб в испарительной части

(1)

где Nu – число Нуссельта; λг – коэффициент теплопроводности горячего теплоносителя,  Вт/(м∙К); dн – наружный диаметр трубки.

2. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности термосифонной трубки к промежуточному теплоносителю

(2)

где	 λ - коэффициент теплопроводности промежуточного теплоносителя, Вт/(м∙К); ρ - плотность жидкой фазы промежуточного теплоносителя, кг/м3; ρп - плотность паровой фазы промежуточного теплоносителя, кг/м3 ; ρпо - плотность паровой фазы промежуточного теплоносителя при атмосферном давлении, кг/м3; σ - поверхностное натяжение промежуточного теплоносителя, Н/м; ν - динамическая вязкость жидкой фазы, Па∙с ; z - скрытая теплота парообразования промежуточного теплоносителя, кДж/кг; ср - удельная массовая изобарная теплоемкость промежуточного теплоносителя, Дж/(кг·К); q - плотность теплового потока, Вт/м2.

3. Коэффициент теплоотдачи при конденсации промежуточного теплоносителя в термосифонных трубках.

Для расчета коэффициента теплоотдачи при конденсации пара внутри вертикально расположенной трубки вполне пригодна теория пленочной конденсации Нуссельта

(3)

где r - скрытая теплота конденсации промежуточного теплоносителя, кДж/кг; ρ - плотность жидкой пленки промежуточного теплоносителя, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с ; λ - коэффициент теплопроводности пленки конденсата промежуточного теплоносителя, Вт/(м∙К); μ - динамическая вязкость пленки конденсата промежуточного теплоносителя, Па∙с; lкон.ч. - высота термосифонных трубок в конденсационной части, м; tнас – температура насыщения промежуточного теплоносителя в зоне конденсации, °С; tст – температура стенки термосифонной трубки в зоне конденсации, °С.

4. Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности термосифонных трубок к холодному теплоносителю

(4)

где λх – коэффициент теплопроводности холодного теплоносителя,  Вт/(м∙К).

5. Коэффициент теплопередачи от горячего теплоносителя к холодному находится по уравнению

(5)

где δст – толщина стенки термосифона, м; λст – коэффициент теплопроводности материала трубок, Вт/м∙К.

Расчеты проводились при следующих заданных условиях:

1) в качестве горячего теплоносителя было выбрано дизельное топливо (зимнее), холодного – вода;

2) температуры входа и выхода греющего потока соответственно – 70 и 35 °С, для нагреваемого потока соответственно – 45 и 28 °С;

3) расход дизельного топлива – 7,7 кг/с, воды – 7,12 кг/с;

4) форма течения – противоток, скорости горячего и холодного теплоносителей соответственно – 0,56 и 0,1 м/с;

5) в качестве промежуточного теплоносителя в термосифоне выбрана смесь воды со спиртом с температурой насыщения, равной 47,2 °С;

6) диаметр термосифонных трубок 25 мм, толщина стенок 2,5 мм;

7) длина термосифонных трубок равна 1 м и распределена следующим образом: в испарительной части – 0,35 м, в конденсационной части 0,65 м.

Проведенный расчет показал, что применение теплообменников на базе термосифонов является целесообразным. Необходимая поверхность теплообмена для кожухотрубчатого теплообменника составила 77,8 м2. Применение замкнутых двухфазных термосифонов позволяет уменьшить необходимую поверхность до 29,4 м2, то есть более чем на 62%.

Увеличения коэффициента теплопередачи, и соответственно уменьшения поверхности теплообмена, можно добиться применением оребрения термосифонных трубок с наружной и внутренней стороны, а так же применением пористого покрытия внутренней поверхности стенок термосифона.

Список использованных источников

- Пиоро, И.П. Эффективные теплообменники с двухфазными термосифонами / И.П. Пиоро В.А. Антоненко, П.С. Пиоро. - Киев: Полиграфкнига, 1991. -245 с.

- Амиров, Я.С. Безопасность жизнедеятельности: Книга 4. ч.1. Идентификация надежности и работоспособности теплообменной аппаратуры / Я.С. Амиров, Т.А. Бакиев, Ф.Х. Хурматуллин, М.М. Бикбулатов, В.Н. Назаров. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 1998. - 410с.

- Бакиев, Т.А. Разработка теплообменных агрегатов на базе термосифонов для производств нефтепереработки / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.04.09. - Уфа: УГНТУ, 2003.

- Безродный, М.К. Расчет и оптимизация  глубины утилизации теплоты отходящих газов с помощью термосифонных утилизаторов / М.К. Безродный, С.А. Хавин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 3. – С. 66-70.

- Безродный, М.К. Двухфазные термосифоны в промышленной теплотехнике / М.К. Безродный, С. С. Волков, В. Ф. Мокляк. - Киев: Вища школа, 1991.

- Борисов, Г.С. Основные процессы и аппараты химической технологии / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский. - М.: Химия, 1991.

- Методические указания к дипломному проектированию. Раздел «Расчет термосифонных систем охлаждения высокотемпературных установок» / Сост. М.К. Безродный, С.С. Волков. – Киев: ВКИ, 1987. – 32 c.