Приложение № 7

к инструкции по правилам

пожарной безопасности

в ФГБОУ ВО «КНИТУ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по АР

______________ И.Ш.Харисов

«____» ______________ 20__ г.

АКТ

проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов

от «_____» _____________ 20___ г.

Комиссия в составе председателя ______________________________

Ф.И.О., должность

и членов комиссии (не менее 3 человек):

1.____________________________________________________________

Ф.И.О., должность

2.____________________________________________________________

Ф.И.О., должность

3.____________________________________________________________

Ф.И.О., должность

в соответствии с п.55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме в РФ» провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК №№ _____________ проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из _________ наиболее удаленных точек ПК №_________________, высота действия компактной части струи составляет _______ м., что соответствует требованиям СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" п. 4.1.8.

Председатель комиссии: __________________/_______________________

подпись			ФИО

Члены комиссии:	__________________/_________________________

подпись			ФИО

__________________/_________________________

подпись			ФИО

__________________/_________________________

подпись			ФИО

Примечание: Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Свободный напор пожарного крана должен быть не менее 6 м.